电源技术规格书（客户承认书）

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户/          CUSTOMER:

客户物料号/CUSTOMER NO.:

型号/      MODEL NO.:

料号/             P/N .:

承认书版本/ APPROVAL REV.:          1

日期 /               DATE:     2018.08.06

| 客户承认签核准/CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE |
| --- |
| 承认章/CUSTOMER | 承认/ ACCEPTED | 审核/CHECKED | 批准/APPROVED |

客户确认签字，盖章后请回传一份承认书给我司。

Please return to us on copy of “SPECIFICATION FOR APPROVAL”

with your approved signature.

| 确认章/SUPPLIER | 拟制/ DRAFTED | 审核/CHECKED | 批准/APPROVED |
| --- | --- | --- | --- |

变更记录

| 序号 | 修改时间 | 修改内容 | 修改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

目录

总则	2

1 电气特性	2

1.1输入特性	2

1.1.1输入基本特性	2

1.1.2输入保护特性	2

1.2 输出特性	2

1.2.1输出基本特性	2

1.2.2输出保护特性	3

1.2.3降额曲线图	3

1.3 调光	4

1.3.1 0-10V 调光	4

1.3.2 DMX / RDM 调光	4

2 环境	4

3 电磁兼容性	4

4 安规	4

5 可靠性	5

6 特殊要求	7

7外观结构	7

7.1电源尺寸	7

7.2标签图	7

7.3输出端子图	7

7.4输入端子图	7

8 包装	8

8.1电源净重	8

8.2包装图	8

8.3包装运输实验	8

9 条形码label说明	8

10 使用注意事项	8

10.1开箱检查	8

10.2使用原则	8

10.3安全注意事项	8

11 产品保修	9

11.1保修期限	9

11.2维修范围	9

11.3限制条款	9

12备注（Remark）	9

总则

该款产品为AC转DC恒流电源，100～277Vac交流输入，输出总功率75W，四路恒流输出，带0-10V,DMAX调光功能，符合欧盟RoHS指令。

# 1 电气特性

## 1.1输入特性

## 1.1.1输入基本特性

| 项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流输入电压范围 | Vac | 90 | 115/230/277 | 305 |  |
| 安规认证电压 | Vac | 100 | 100-240 | 277 | 277V 仅针对北美 |
| 交流输入电压频率 | Hz | 47 | 50/60 | 63 |  |
| 输入电流 | A | / | 1 | / | 115 Vac输入，满载 |
| 功率因数 |  | 0.97 | / | / | 115Vac 60Hz 满载（低温-25℃以下10分钟后测试） |
|  |  | 0.95 | / | / | 220Vac 60Hz 满载（低温-25℃以下10分钟后测试） |
|  |  | 0.90 | / | / | 277Vac 60Hz 满载（低温-25℃以下10分钟后测试） |
| 浪涌电流 | A | / | / | 40(115Vac) 80(230Vac) | 25℃环境温度冷启动 |
| 交流输入制式 | / | / | 单相制输入 | / |  |

## 1.1.2输入保护特性

| 项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入欠压保护点 | Vac | /70 | / | / | 可自动恢复，回差大于等于5V |
| 输入欠压恢复点 | Vac | / | / | 85 |  |
| 输入过流保护 | / | / | / | / | 交流输入线L有保险丝 |

1.2 输出特性

## 1.2.1输出基本特性

| 项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出空载电压 | Vdc | / | / | 50 | 客户可以通过连接电脑界面设定 |
| 输出最大功率 | W | / | / | 75 | 四路输出总功率 |
| 每路输出电压范围 | Vdc | 18 | / | 48 | 客户可以通过连接电脑界面设定 |
| 每路输出恒流范围 | A | 0.35 | / | 1 | 客户可以通过连接电脑界面设定 |
| 输出效率 | % | 86 | / | / | 230Vac输入，最大负载输出 |
|  |  | 84 |  |  | 115Vac输入，最大负载输出 |
| 恒流精度 | % | / | / | ±5 | 全电压输入范围、额定输出 |
| 单路纹波电流Ip-p | A | / | / | 0.4 | 全电压输入范围，额定输出状态，且测试时必须带LED负载，手机查看无频闪 |
| 单路纹波电压Vp-p | mV |  |  | 500（1000） | 输出端并联12#双绞线，终端并联0.1uF 和10uF 电容在20M 带宽测试。括号内参数为-25℃以下。 |
| 开关机输出电流过冲 | % | / | / | +15 | 全电压输入范围、全负载输出 |
| 开机延时时间 | mS | / | / | 3000 | 全电压输入范围、全负载输出 软启动控制亮度 从零到设定值 |

## 1.2.2输出保护特性

| 项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出短路保护 | / | / | / | / | 电源输出端对地短路时，电源都能自动保护；移除短路后，电源能够自动恢复；短路不会起火燃烧 |
| 输出过压保护 | V |  |  | 54 | 电源故障时，输出电压大于保护值后，电源自动保护 |
| 空载保护 | V |  |  | 50 | 空载时 电源最大电压不超过此保护值 |
| 电源内部过温保护 | ℃ | 90 | 95 | 105 | 额定输入电压，满载时测试；检测电源内部温度达到检测点后，关闭输出，温度降低至恢复点后自动恢复 |
| 电源内部过温保护恢复 | ℃ | 75 | 85 | 90 |  |
| LED灯过温保护 | ℃ | 监测到LED 温度≧85℃时启动保护，电流降低至70%，5分钟温度未下降，电流降至50%，20分钟温度未下降，关闭 |

## 1.2.3降额曲线图

1.3 调光

1.3.1 0-10V 调光

外接0-10V信号，四路同时调整

1.3.2 DMX / RDM 调光

平滑调光从100%到0.11%，伽马校正曲线

DMX/RDM 调光频率可以响应 300HZ -2.5KHZ

# 2 环境

| 项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作环境温度 | ℃ | -40 | 25 | 85 | 参见1.2.3曲线 65℃ 以上进入降额模式 |
| Ta | ℃ | -40 |  | 65 |  |
| Tc | ℃ |  |  | 90 |  |
| 储存温度 | ℃ | -45 | 25 | 85 |  |
| 相对湿度 | % | 10 | / | 95 | 无冷凝 |
| 海拔高度 | m | 0 | 0 | 5000 | 3000～5000m使用环境条件下，每升高200m最大工作温度降低1℃ |
| 存储环境高度 | m | 0 | 0 | 15250 |  |
| 对系统风量及安装要求 | 按照电源安装孔位安装，电源散热面紧贴安装底板，尽可能在接触面涂抹散热膏。 |

# 3 电磁兼容性

| 项目ITEM | 指标要求INDEX REQUIREMENTS | 标准SDANDARD |
| --- | --- | --- |
| 传导干扰(CE) | CLASS B | EN55015 |
| 辐射干扰(RE) | CLASS B | EN55015 |
| 整机端口ESD | 接触放电：8KV（B级）；空气放电：15KV（B级）； | IEC61000-4-2 |
| 交流端口EFT/B | 指标：4KV（判据B） | IEC61000-4-4 |
| 交流端口DIP | 跌落到0％，时间10mS(110Vac)；跌落到0％，时间20mS(220Vac)； 跌落到70％，时间500mS；跌落到0％，时间5000mS(判据B/B/B/C)； | IEC61000-4-11 |
| 交流电压波动, 闪烁 | Pst值不大于1； Plt值不大于0.65； 相对电压变化dc 不超过3.3％； 最大相对电压变化dmax 不超过4％； 电压变化期间d(t)值超过3.3％的时间不大于500mS。 | IEC61000-3-3 |
| 浪涌 (Surge) | 差模6KV，阻抗2Ω；共模6KV，阻抗10Ω；8/20(1.2/50) µS浪涌电流波形；判据B | IEC61000-4-5 |
| 谐波 THD | CLASS C THD<10% （额定输入电压额定75W负载时） | IEC61000-3-2 |

# 4 安规

| 项目 | 等级 | 标准 (或测试条件) |
| --- | --- | --- |
| 输入对输出 | 3750VAC | 持续1分钟，无击穿，无飞弧现象,漏电流<10mA（输出不接地） |
| 输入对地 | 2000VAC | 持续1分钟，无击穿，无飞弧现象,漏电流<10mA（输出不接地） |
| 输出对地 | 1500VAC | 持续1分钟，无击穿，无飞弧现象,漏电流<10mA |
| 绝缘电阻 | 100MΩ | 常温常压下，相对湿度为70℅，试验电压为直流500V时，整流器主电路的交流部分和直流部分对地，以及交流部分对直流部分的绝缘电阻均不低于100MΩ |
| 漏电流 | Class I≦0.75mA | 输入230Vac/50HZ |

# 5 可靠性

MTBF：250,000小时，工作在环境温度40℃与额定电网及满载时。

E-CAP LIFE 电容寿命： 3年，工作在环境温度40度与额定电网输入及满载

# 6 特殊要求

1、产品内部灌胶，防水等级IP65。

2、

3、

# 7外观结构

## 7.1电源尺寸

电源尺寸130mm（长）*71mm（宽）*30（高）mm，公差为±0.5mm；

## 7.2标签图

## 7.3输出端子图

## 7.4输入端子图

# 8 包装

8.1电源净重：1.25KG。（不含包材，重量偏差±50

8.2包装图

8.3包装运输实验

| 试验项目 | 试验参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 随机振动 | 定频测试条件：振动幅度4.5mm，振动频率35Hz，振动时间30分钟。 扫频测试条件：振动频率10-50Hz，振动时间30分钟 | 模块应无机械损伤、断线、部件脱落等，且各项指标应能正常。 |
| 包装跌落 | 面、角、棱跌落： 跌落高度：100cm 对1个角、3条棱和6个面各进行跌落1次 | 模块应无机械损伤、断线、部件脱落等，且各项指标应能正常。 |

# 9 条形码label说明

# 10 使用注意事项

## 10.1开箱检查

检查设备是否在运输途中有损坏。保留包装材料，直到电源设备全部模块单元已经过登记和检查。

## 10.2使用原则

(1)使用时，电源应保持良好的通风、散热；模块单元的空气通道不应受到阻挡；

(2)电源应在规格书中规定的环境条件下使用；

(3)不得随意调节电源中的电位器；

(4)不得在有挥发性气体或易燃环境下运转；

(5)在任何情况下切勿卸下外盖或碰触内部零件；

(6)为安全起见，切勿单独进行内部保修及零件更换；

(7)在开机或使用过程中，发现冒烟或难闻气味，应立即关掉电源。

## 10.3安全注意事项

(1)一旦设备的安全保护受到损坏，设备必须停止工作并参考有关的维护规定处理。

(2)当电源设备从寒冷环境转到温暖环境时，凝露可能会造成漏电危险问题，所以接地要求必须严格执行；必须由有资格的人员才能将设备连接到动力电源上去。

(3)切断电源必须停机五分钟，使电容有充分的放电时间以后，才能对电源设备进行维护处理。

(4)注意使用安全：有安全警告标志、高压标志的地方，避免用手接触，以免造成触电、烫伤。

# 11 产品保修

## 11.1保修期限

本产品保修期为3年。在保修期间内，任何正常使用状况下之自然损坏，由本公司免费负责修护；

但若有下列任一情况者，则不在保修之列：

(1)非经本公司允许，擅自进行维修而损坏；

(2)任意加装或修改；

(3)不正确之操作或使用；

(4)环境条件异常，超过规格要求，致使损坏；

(5)人为蓄意之破坏；

(6)不可抗拒之天然灾害所造成之损坏。

## 11.2维修范围

如果本电源在保修期内，因材质及制造技术上的错误而导致运行不正常，本公司将给予免费维修或更换。维修服务将包括各种劳力服务及任何必要的调整或更换零件等。

## 11.3限制条款

(1)如果您在寄回该产品时，无法按出厂产品一致包装且在运输中受损，则同样不予保修。

(2)如果属于以下几点，本公司一概不负责任：

a.对于火灾、地震、暴动、战争、恐怖袭击、第三者的行为及其他事项等引起的损坏；

b.客户的故意或过失、误用、其他异常条件下的使用等引起的损坏；

c.对于本产品的作用或使用产生的附随性损害[业务的中断，事业利益的损失（包括使用仪器的损失、更换任何设备、装置或服务所产生的成本，或贵客户的索赔要求）；

d.对于应用本说明书的内容以外的使用方法而产生的损害；

e.无论在任何情况下，如操作、清洁或保修，请务必遵守第十项所规定之安全守则；若有违反，而造成超出原设计、制造之安全顾虑时，本公司将不予负责

# 12备注（Remark）

12.1 以上规格定义如无特别说明，所有规格参数均在输入电压230Vac、额定负载、25℃环境温度下进行量测。

12.2 电源是系统的组成部分，电磁兼容测试需结合终端设备进行最终确认。