微机变频恒压供水控制器

使用手册

目   录

## 控制器的特点------------------------------------------------------1

## 控制器的功能------------------------------------------------------1

## 技术指标------------------------------------------------------------2

## 安装和配线---------------------------------------------------------2

- 端子接线图---------------------------------------------------2

- 控制器端子说明---------------------------------------------3

- 与常用变频器的连接---------------------------------------3

- 常用接线原理图---------------------------------------------3

## 参数及说明---------------------------------------------------------3

## 面板及操作---------------------------------------------------------8

  - 面板------------------------------------------------------------8

  - 参数编辑操作------------------------------------------------9

## 显示项目及故障说明---------------------------------------------9

## 选型指南------------------------------------------------------------9

## 附：四泵循环软启原理图

## 一、特点

本系列产品采用最新的微电脑控制技术，它和变频器、水泵组合即构成生活、消防或两者共用供水系统。特点：

- 功能强大：定时换泵，定时开关机，定量泵巡查，附属小泵等功能，使整套设备能满足不同用户要求。

- 配置灵活：循环方式2-4台泵+1台附属小泵；固定方式1台变频泵+1-8台定量泵。

- 使用方便：面板表卡式安装，安装使用方便。防尘、防水工业面板，CE标准设计。

- 调试简单：简化键盘菜单式设定和调整工作状态，采用智能PID算法，PID参数自整定，高精度，高可靠性。

- 可靠性高：采用开关电源供电和SMD表面封状工艺使整机可靠性更高。硬件WATCHDOG（看门狗）故障复位，另外每秒钟微机自动复位一次和输出状态硬件锁存电路，软件上引入容错概念和去干扰等算法。内部带有屏蔽层隔离，在硬件上增强了抗干扰能力。

## 二、功能

- 可在线编程和在线修改压力。

- 一至四泵工作可编程设定。

- 工作方式可设循环软起和直接启动。

- 泵全软起动，以先起先停为原则。

- 无加泵需要时可定时换泵工作。

- 可设定上限保护压力。

- 可设定（0-5V）或（4-20mA）输入。

- 可补偿传感器误差。

- 远传消防功能。

- 锅炉补水时，采用动静压方式。

- 设定压力和实时压力显示。

- 变频器频率显示和实时压力显示。

- 具有变频器故障、远传表故障或欠压超时和水位、报警指示。

- 具有实时时钟（带掉电保护）功能。可编程每日8段高低压供水及开关机。

- 具有两种节能模式，休眠功能和带附属小泵功能。

- 可编程工作期限。

- 完善的密匙功能

## 三、技术指标

- 使用电源：AC 85V - 275V

- 功    耗： < 3W

- 触点容量：5A / 250 AC   5A / 30V DC

- 使用温度：0°C ~ 40°C

- 储存温度：-100°C ~ 85°C

- 相对湿度：20 ~ 90 RH

- 开孔尺寸：宽152mm高mm76。

- 安装方法：插入式。

- 安装环境：无水滴、蒸汽、腐蚀和易燃气体、灰尘、金属微粒之场所。

## 四、安装和配线

- 控制器端子接线图如下：

2、端子说明

| 端子 | 说 名 |
| --- | --- |
| V+ / IN / V- | 模拟输入，连接电阻远传压力表。接4-20mA信号时，在IN和COM间接250欧姆精密电阻。 |
| I1 | 低水位信号输入。 I1输入有效时，系统停止运行，显示Er01报警。当I1输入无效时，系统恢复运行。 |
| I2 | 外部报警信号输入。I2输入有效时，系统停止运行，显示Er02报警。按编程键可取消报警。 |
| I3 | I3有效时，系统以参数Pr01为设定压力运行。当Pr35=1时，I3输入有效时，系统停止工作。 |
| G2 | I1 ,I2, I3的公共端 |
| D/A -- G | 模拟输出。0—10V电压信号，接变频器频率控制端子。 |
| FR / RM / CM | 变频器运行控制端, 集电极开路输出，CM为公共端，容量30mA。 FR与CM（常开点）接变频器运行控制端，RM与CM（常闭点）接变频器滑行停止端(当系统工作于循环启动方式时，否则不必)。若变频器无滑行停止端子，应将变频器停止方式设为滑行停车方式。 |
| B1—B4 | 变频泵控制输出，容量5A, 接交流220V接触器。 |
| D1—D4 | 工频泵控制输出，容量5A, 接交流220V接触器。 |
| D5 | 附属小泵控制接点，容量5A, 接交流220V接触器。 |
| PE / N / L | AC220V电源，PE为接地端。 |

3、与常用变频器的连接

|  | 富士 | 西门子 | 米兰 | 台达 | 三肯 | 松下电器 | 明电舍 | ABB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D/A | 12 | 3 | VCI | AVI | VRF | FIN | FSV | AI1 |
| G | 11 | 4 | GND | ACM | ACM | G | COM | AGND |
| FR | FWD | 5，6 | FWD | FWD | FR | I1 | FRUN | DI1 |
| RM | X8 |  |  | RST | R/M | I4 |  |  |
| CM | CM | 9 | COM | DCM | DCM1 | G | RYO | DCOM1 |

注：1、将变频器的频率控制和起停设为外部控制方式。

2、若变频器无滑行停止端子，应将变频器停止方式设为滑行停车方式（或叫自由停车方式）。

3、控制回路应用屏蔽线，且务必要与强电回路分开布线。

很多用户在配线时为追求美观都会把控制回路和变频器的380V输入输出线放到一个线槽或捆在一起，因为变频器是工作于SPWM方式，强电回路含有高次谐波具有有很强的干扰性，会通过控制回路对系统造成干扰，所以这是绝对不允许的，务必设法将它们分开或交叉配线

4、请务必在接触器线圈两端并联R-C灭弧器。

接触器在吸合和断开的瞬间其线圈两端会产生很高的反电动势，造成控制器内继电器触点打火，严重干扰控制器的运行，短时间也许不会有问题，但系统还是常年不间断运行的，为保证系统常年运行的可靠性请务必在接触器线圈两端并联R-C灭弧器，又称阻容吸收器。最好根据接触器的容量选折成品，自制可选68欧姆/2W电阻串0.01U/耐压2000V CBB聚丙稀薄膜电容器（务必要选2000V以上优质电容，选择普通电容很容易激穿）。

4、常用接线原理图

标准四台泵循环软启动方式原理图（以三垦变频器为例，见附页）。

五、参数及说明

| 参数 |  | 功 能 | 参数范 围 | 出厂设 置 | 说明/注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力设定组 | Pr00 | 设定压力1 | 0-2.50 | 0.30 | 单位：MPa |
|  | Pr01 | 设定压力2 | 0-2.50 | 0.25 | 单位：MPa |
|  | Pr02 | 设定压力3 | 0-2.50 | 0.20 | 单位：MPa 注: 小泵变频工作时, 其压力设定为本参数 |
|  | Pr03 | 超压设定值 | 0-2.50 | 0.5 | 单位：MPa 实际压力>设定压力+Pr03，频率会迅速下降。 |
|  | Pr04 | 欠压报警阈值 | 0-2.50 | 0 | 00--此功能禁用 实际压力<Pr04, 40秒后停机，Er03报警 |
|  | Pr05 | 欠压报警自恢复时间 | 0-250 | 0 | 单位：分钟 欠压报警停机后，经过Pr05设定的时间，系统自动恢复工作(仿水位传感器)。 00--此功能禁用。 |
| 传感器组 | Pr06 | 欠压报警延时 | 0--250 | 60 | 单位（S） |
|  | Pr07 | 传感器量程 | 0- 255 | 1．10 | 单位：MPa |
|  | Pr08 | 传感器校零 | 0-- 99 | 8 | 无单位, 添入适当值使零压力时的显示数值刚好为”0” |
|  | Pr09 | 传感器类型 | 0--1 | 0 | 00：0-5V 01： 4-20MA（外接250电阻） |
|  | Pr10 | 输入信号平滑处理 | 0--10 | 2 | 系统震荡加大时，加大此值 |
|  | Pr11 | 采样时间 | 0--99 | 20 | 单位：x40ms 根据现场实际情况调整 |
| 控制组 | Pr12 | 工作方式 * | 0--10 | 1 | 00--单泵工作； 01--标准循环启动方式；02--直接启动方式1； 03--锅炉补水； 04—直接启动方式2; 05--多变频器方式; 06—无负压供水方式 07－消防A型 ； 08--消防B型 09-消防C型 10-消防D型 |
|  | Pr13 | 输出控制方式 | 0--1 | 0 | 00--PID方式 01—上下限控制 |
| 泵属性组 | Pr14 | 上电首先工作泵号* | 0--4 | 0 | 00--#1泵 01-- #2泵 02--#3泵 03-- #4泵（仅-40型） |
|  | Pr15 | #1泵属性 | 0--1 | 1 | 00--禁止 01--允许 |
|  | Pr16 | #2泵属性 | 0--1 | 1 | 00--禁止 01--允许 |
|  | Pr17 | #3泵属性 | 0--1 | 1 | 00--禁止 01--允许 |
|  | Pr18 | #4泵属性 | 0--1 | 0 | 00--禁止 01--允许（仅-40型） |
| 切泵条件组 | Pr19 | 加泵延迟时间 | 0--99 | 30 | 单位：秒 |
|  | Pr20 | 减泵延迟时间 | 0--99 | 10 | 单位：秒 |
|  | Pr21 | 泵切换偏差 | 0--20% | 5% | 设定压力与实际压力的偏差在此范围内，不减泵或加泵，以减少水泵频繁切换。 |
|  | Pr22 | 允许工作泵数量 | 0--4 | 2（3） | -40型出厂为3。 -30型出厂为2，通常3泵系统的设计工作方式为1用1补1备（备用泵也参加循环）,也就是同时只允许2台泵工作, 第3台泵做备用. |
|  | Pr23 | 定时换泵时间间隔 | 0--99 | 24 | 单位：小时 0--取消定时换泵 Pr12=1 时，Pr15 --Pr18中两个以上参数设为1，当一个泵连续工作超过Pr23，实现定时换泵。 |
|  | Pr24 | 下线频率 | 0--50 | 0 | 单位：HZ 控制变频器最低输出频率 |
| 休 眠 控 制 | Pr25 | 休眠或小泵使能 | 0--2 | 0 | 000: 禁止休眠 001: 小泵工频工作或休眠（不接小泵就是休眠） 002: 小泵变频工作但小泵不允许休眠 005: 小泵变频工作且小泵 允许休眠 |
|  | Pr26 | 开始休眠（或启动小泵）判断频率 | 0--50 | 35 | 单位：Hz 当系统压力稳定为设定压力,此时若控制频率小于本参数即开始准备进入休眠或启动小泵. 注: 此参数与变频器实际频率会有差别，请以控制器显示频率为准 |
|  | Pr27 | 休眠启动（或小泵启动）延迟时间 | 0--240 | 240 | 单位：秒 当变频器频率低于Pr26 且时间超过Pr27既进入休眠状态或启动附属小泵(不接附属小泵既为休眠状态) |
|  | Pr28 | 退出休眠状态或停附属小泵相对压力 | 0-2.50 | 0.25 | 单位：Mpa 在休眠状态(包括小泵变频工作时休眠)下或小泵变频工作时，当前压力低于 设定压力（小泵变频工作时为Pr02的值）－Pr28时，退出休眠或退出小泵 |
| 密匙组 | Pr29 | 密码1 | 0--99 | 55 |  |
|  | Pr30 | 密码2 | 0--99 | 55 |  |
|  | Pr31 | 密码3 | 0--99 | 55 |  |
|  | Pr32 | 可工作天数 | 0--99 | 0 | 单位：x 5天 即设1为5天，设2为10天…… 将Pr29—Pr31设为非55的数，然后设定Pr32即开始倒计时工作。 |
| 系统功能 | Pr33 | 参数锁定 | 0--2 | 0 | 00--参数不锁定 01--除Pr00和Pr33外都锁定 02--除Pr33外，包括上升和下降键都锁定 |
|  | Pr34 | 恢复出厂值 * | 0--1 | 0 | 01--恢复出厂值 注: 此操作只在上电时编程且Pr32=0有效 |
|  | Pr35 | 端子功能选择 | 0--1 | 0 | 00：功能1 01：功能2（参见端子说明） |
| 消防组 | Pr36 | 寻检周期 | 0--99 | 7 | 单位：天 |
|  | Pr37 | 寻检时每台泵运转时间 | 0--99 | 15 | 单位：X 2秒 |
|  | Pr38 | 寻检方式 | 0，1 |  | 0--变频巡检, 1--工频巡检 |
|  | Pr39 | 寻检频率 | 0--50 | 25 | 单位：Hz 变频巡检时的频率 |
| 运 行 时 间 控 制 组 | Pr40 | 实际时间 | ---- | ---- | 上升键设定小时，下降键设定分钟 （仅/ T型机有此功） |
|  | Pr41 | 定时运行时使用时段数 | 0--12 | 0 | 00—定时运行无效 |
|  | Pr42 | #1时段起始时间 | 0-23.59 | 05.30 | 小时．.分 |
|  | Pr43 | #1时段状态选择 | 00--03 | 1 | 0-- 关机 1— 第一压力 2—第二压力 3—附属小泵变频工作，压力为设定压力3（Pr02），以下同 注：此项选择3，休眠功能无效，以下同 |
|  | Pr44 | #2时段起始时间 | 0-23.59 | 06.30 | 小时．.分 |
|  | Pr45 | #2时段状态选择 | 00--03 | 2 | 同上 |
|  | Pr46 | #3 时段起始时间 | 0-23.59 | 08.10 | 小时．.分 |
|  | Pr47 | #3 时段状态选择 | 00--03 | 1 | 同上 |
|  | Pr48 | #4时段起始时间 | 0-23.59 | 11.30 | 小时．.分 |
|  | Pr49 | #4 时段状态选择 | 00--03 | 2 | 同上 |
|  | Pr50 | #5时段起始时间 | 0-23.59 | 13.00 | 小时．.分 |
|  | Pr51 | #5 时段状态选择 | 00--03 | 1 | 同上 |
|  | Pr52 | #6时段起始时间 | 0-23.59 | 17.00 | 小时．.分 |
|  | Pr53 | #6 时段状态选择 | 00--03 | 2 | 同上 |
|  | Pr54 | #7时段起始时间 | 0-23.59 | 21.30 | 小时．.分 |
|  | Pr55 | #7 时段状态选择 | 00--03 | 1 | 同上 |
|  | Pr56 | #8时段起始时间 | 0-23.59 | 23.59 | 小时．.分 |
|  | Pr57 | #8 时段状态选择 | 00--03 | 0 | 同上 |
|  | Pr58 | 多变频泵方式时下限频率 | 0—50 | 35 | 多变频泵方式(有2-4台变频器，一台变频器带I台泵)时,小于此频率减泵 |
|  | Pr59 | P1 | 0 |  |  |
|  | Pr60 | I1 |  |  |  |
|  | Pr61 | P2 | 0 |  |  |
|  | Pr62 | I2 |  |  |  |
|  | Pr63 | 变频器减速时间 | 0-250 | 25 | 单位: 秒 |
|  | Pr64 | 小泵变频工作时,小泵退出延迟时间 | 0-250 | 20 | 单位: 秒 当前压力< (Pr02－Pr28)且频率高于48Hz开始计时 |
|  | Pr65 | 小泵变频工作时进入休眠判断频率 | 0-050 | 40 | 单位: Hz |

注：1.带阴影的参数只在上电倒计时状态下，按编程键进入编程状态才可修改。

2.密码的使用

- 在编程状态下，将Pr29-- Pr31设为非55的数值（55为出厂值，设为非55的数值可以避免误操作），切记记下此三个密码。

- Pr32设置适当值，按确认键后既进入倒计时状态，Pr32不可再编辑。

3.密码的取消

在上电倒计时状态下按编程键进入编程状态，将Pr29-- Pr31分别输入事先输入的密码，按确认键，然后从新上电既取消倒计时工作。

## 六、面板及操作

- 面板

编程键     在任何状态下按此键进入或退出编程状态。

增加键     在编程状态下，增加参数号或数据。在运行状态下，增大设定压力。

减小键     在编程状态下，减小参数号或数据。在运行状态下，减小设定压力。

确认键     在编程状态下，用于存储改变的数据。在运行状态下，改变显示内容，“Hz”灯熄灭时，显示“设定压力”，反之显示“频率”。

手动换泵    在自动运行状态下，若只有一台泵运行，则进行换泵操作。

启动/停止    启动或停止系统运行。系统停止运行时，数码显示会闪烁。

#1  #2  #3  #4 分别指示相应泵的状态，闪烁表示变频运行，常亮表示工频运行。

FIRE  SLEEP  TIME  PROG  RUN 分别指示火灾 、休眠状态、显示时间、编程状态、运行状态。

2、参数编辑操作

| 操 作 | 按 键 | 显 示 |
| --- | --- | --- |
| 1．任一状态下按编程键 “ PROG ” 灯亮 |  | Cd 00 |
| 2．按上升键或下降键到需修改的参数项，例如Cd12 |  | Cd 12 |
| 3．按确认键显示当前设定值 |  | 01 |
| 4．例如将Cd12改为0，按下降键 |  | 00 |
| 5．按确认键存储该值 |  | Cd 13 |
| 6．退出编程键编程状态，显示原状态如：设定压力和 实际压力 |  | 30 30 |

## 七、 显示项目及故障说明

| 显示项目 | 说 明 |
| --- | --- |
| D XX | 开机延时倒计数。 |
| XX XX | 显示设定压力和实际压力。 频率指示灯亮时，显示频率 （左侧两位）和实际压力 |
| Er 01 | 低水位故障 （I1输入有效） |
| Er 02 | 变频器故障 / 超压报警 （I2输入有效） |
| Er 03 | 压力表故障。 |
| Er 04 | 到工作期限。 |