智能LED现场显示表头

中文版操作指南

- 概述

V6系列智能LED现场显示表头，是专为两线制4-20mA电路开发的智能通用现场显示单元，采用先进技术，具有精度高，稳定性好，可靠性高等特点。

- 技术特点

  - LED显示，彻底解决了LCD在黑暗环境下无法显示的问题

  - 不需另外的电源

  - 显示物理量可编程：压力，流量，温度，PH值等

  - 显示分辨率1/9999

  - 带隔离式开关量输出，可以就地显示、控制与报警

  - 压降低，2.5mA即可正常工作

- 操作方法

在下面的描述中“A”表示“▲”按键，“B”表示“▼”按键，按“A+B”键表示同时按“▼”和“▲”键

  - 开机显示

开机显示当前压力,按“A+B”键进入菜单设置

  - 设置零点

按“A或B”键，直到显示零点设置菜单SETZ

按“A+B”键进入零点设置，界面显示当前设置的零点0.00

按“A”键增加，“B”键减小。

设好数值后，按“A+B”键确认并返回菜单。

  - 满量程设置（路电流20mA时）

继续按“A或B”键显示满量程设置菜单SETS

按“A+B”键进入满量程设置，界面显示当前设置的满量程数值 22.00

其余操作同2，设置完毕，按“A+B”确认并返回菜单，继续按“A”回到显示界面，所有设置结束。

  - 小数点设置

继续按“A”键显示小数点设置菜单dot

同时按“A+B”键进入小数点设置，界面显示当前小数点位置--.--

“A”键左移小数点 “B”键右移小数点,设定完毕，按“A+B”键确认并返回菜单。

  - 阻尼时间设置

继续按“A”键显示阻尼时间设置菜单dAP

设置方法同2,阻尼时间设定范围为0-99.99S，设定完毕，按“A+B”键确认并返回菜单。

  - 报警开关设置

继续按“A”键显示报警开关设置菜单，HILO

按“A+B”键进入报警开关设置，显示当前设置值OFF,表示以下报警参数不生效。

按“A”或“B”可切换为 ON  ,表示以下的设置报警参数生效。

设定完毕，按“A+B”键确认并返回菜单。出厂设置为“OFF”

  - 报警点1设置

继续按“A”键显示报警点设置菜单 StPL

设置方法同2。

设定完毕，按“A+B”键并返回菜单。

  - 报警点2设置

继续按“A”键显示报警点设置菜单StPH

设置方法同2。

设定完毕，按“A+B”键并返回菜单。

  - 报警2方向设置

继续按“A或B”键显示第一报警设置方向设置菜单Hdlr

按“A+B”键显示当前设置值up表示数值由低向高变化报警

按“A”或“B”可切换为dn表示数值由高向低变化报警。

设定完毕，按“A+B”键确认并返回菜单。

  - 报警1方向设置

继续按“A或B”键显示第一报警设置方向设置菜单Ldlr

按“A+B”键显示当前设置值up表示数值由低向高变化报警,按“A”或“B”可切换为dn

- 报警延迟时间设置

继续按“A”键显示报警延迟时间设置菜单HST

设置报警延迟时间范围0-30S。

设定完毕，按“A+B”键确认并返回菜单，继续按“A”回到显示结面，所有设置完毕。

- 报警输出接线方式

报警输出为光藕方式，输出电流容量为10mA。报警1为2脚；报警2为3脚。见下图：

|  | 脚1：电源+ 脚2：报警1 脚3：报警2 脚4：电源- 脚5:4-20ma输出 下脚1：变送器+ 下脚2：变送器- 下脚3：空 下脚4：空 |
| --- | --- |

注：

1．UP为超过设定值报警，DOWN 为低于设定值报警。报警设定值须在零点和满量程之间。

2．报警驱动为10mA,超过该值须外接驱动模块。

3．HILO为总报警开关.