仪表与上位机ModbusRTU通讯协议

1、接口规格

为与PC机或PLC编控仪联机以集中监测或控制仪表，仪表提供RS232、RS485两种数字通讯接口，光电隔离，其中采用RS232通讯接口时上位机只能接一台仪表，三线连接，传输距离约15米；采用RS485通讯接口时上位机需配一只RS232-485的转换器，最多能接64台仪表，二线连接，传输距离约一千米。

2、通讯协议(适合本厂所有1～16路仪表)

（1）通讯波特率为1200、2400、4800、9600四档可调，数据格式为1个起始位、8个数据位，1个停止位，无校验位。

（2）上位机读一个参数（2字节）

| 仪表编号 | 功能代码(03) | 参数首地址 | 读取的字数（0001） | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1byte      1byte          2byte            2byte            2byte

（3）仪表返回（2字节）：

| 仪表编号 | 功能代码(03) | 读取的字节数（02） | 参数值 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1byte       1byte             1byte               2byte     2byte

（4）上位机写一个参数（2字节）及仪表返回（2字节）（帧格式相同）:

| 仪表编号 | 功能代码(6) | 参数首地址 | 参数值 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1byte       1byte            2byte           2byte      2byte

(5)参数代码及地址见仪表说明书

通道显示值地址：

1通道： 1001H      2通道： 1002H      3通道:    1003H      4通道： 1004H

5通道： 1005H      6通道： 1006H      7通道：  1007H      8通道：  1008H

9通道： 1009H      10通道：100AH     11通道：  100BH     12通道： 100CH

13通道：100DH     14通道： 100EH     15通道:   100FH     16通道：  1010H

(6)仪表主控输出状态地址：

1通道： 1101H      2通道： 1102H      3通道:    1103H      4通道： 1104H

5通道： 1105H      6通道： 1106H      7通道：  1107H      8通道：  1108H

9通道： 1109H      10通道：110AH     11通道：  110BH     12通道： 110CH

13通道：110DH     14通道： 110EH     15通道:   110FH     16通道：  1110H

(7)仪表报警输出状态地址:

1200H

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL16 | AL15 | AL14 | AL13 | AL12 | AL11 | AL10 | AL9 | AL8 | AL7 | AL6 | AL5 | AL4 | AL3 | AL2 | AL1 |

3. 1).上位机对仪表写数据的程序部分应按仪表的规格加入参数限幅功能，以防超范围的数据写入仪表，使其不能正常工作，各参数代码及范围见《仪表说明书》

2).上位机发读或写指令的间隔时间应大于或等于0.2秒，太短仪表可能来不及应答

3).仪表未发送小数点信息，编上位机程序时应根据需要设置

4).测量值为32767（7FFFH）表示HH（超上量程），为32512（7F00H）表示LL（超下量程）

5). 除了CRC校验字节低位在前外,其它所有双字节均高位在前，