# DAM1200AI-YD采集控制卡说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年06月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

六、输入输出接线	2

七、通讯接线说明	3

1、RS485级联接线方式	3

2、RS232接线连接方式	4

八、 测试软件说明	4

1、软件界面	4

2、软件功能	5

3、通讯测试	5

4、模拟量数据说明	5

九、工作模式功能及设置	5

1、连接设备	5

2、设备地址的更改方法	6

十、开发资料说明	9

1、通讯协议说明	9

2、Modbus寄存器说明	9

3、指令生成说明	11

4、指令列表	12

5、指令详解	12

十一、常见问题与解决方法	13

# 一、产品特点

- 供电电压：DC7-30V；

- 通信波特率：2400,4800,9600,19200,38400（默认9600，可以修改）；

- 通信协议：支持标准modbus RTU ＆ASCII协议；

- 可以设置0-255个设备地址，可以通过软件设置。

# 二、产品功能

- 12路12位分辨率模拟量输入。

# 三、产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 模拟量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM1200AI-YD-RS232 | ● | ● |  |  |  | 12 |
| DAM1200AI-YD-RS485 | ● |  | ● |  |  | 12 |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | RS485、RS232？？？？？？？？？ |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路LED指示 |
| 输出指示 | 12路LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 100*70*35mm |
| 安装方式 | 35mm卡轨安装 |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |
| 重量 | 60g |

# 五、接口说明

VIN为供电电源正极，GND为供电电源负极。

# 六、输入输出接线

模拟量接线示意图！！

二线制：

三线制：

四线制：

# 七、通讯接线说明

## 1、RS485级联接线方式

## 2、RS232接线连接方式

# 测试软件说明

## 1、软件界面

## 2、软件功能

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 偏移地址的设定

## 3、通讯测试

- 选择设备当前串口号，打开串口；

- 选择对应的产品型号；

- 设备地址修改为254，点击“读取地址”，软件底部提示“读取成功”，读到的设备地址为“0”，软件右下方的发送和指令正确，则说明设备与电脑通讯成功。

## 4、模拟量数据说明

DAM调试软件查询速率为3s，接入输入信号后，可通过点击读取光耦或读取模拟量来立刻查看输入状态及数据。

软件中的AI数据与实际输入值之间的关系：

返回值=实际值*0.001

# 九、工作模式功能及设置

## 1、连接设备

打开“聚英翱翔DAM调试软件”；

串口设定栏：串口选择您电脑对应COM口，

波特率选择设备默认波特率（9600）（未自己设置过波特率前），

设备地址填写“254”（254为设备的广播地址），

设备型号选择相对应型号，

设置好以上设备的4个参数后点击打开串口，点击继电器按钮“JD1”若继电器反应则连接成功。

## 2、设备地址的更改方法

### 2.1、设备地址的介绍

本设备是没有拨码开关的设备，所以设备地址 = 偏移地址。

### 2.2、设备地址的读取

点击软件上方“读取地址”

### 2.3、偏移地址的设定与读取

点击软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

### 2.4、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

# 十、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议中文版下载地址：http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus POLL软件及使用教程.rar

本产品支持modbus  RTU 格式。

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：1、5、15

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 读线圈寄存器 |
| 5 | 写单个线圈 |
| 15 | 写多个线圈寄存器 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线圈控制 |  |  |  |  |  |
| 线圈1 | 写线圈 1号指令码 | 00001 |  | 第一路继电器输出 |  |
| 线圈2 |  | 00002 |  | 第二路继电器输出 |  |
| 线圈3 |  | 00003 |  | 第三路继电器输出 |  |
| 线圈4 |  | 00004 |  | 第四路继电器输出 |  |
| 线圈5 |  | 00005 |  | 第五路继电器输出 |  |
| 线圈6 |  | 00006 |  | 第六路继电器输出 |  |
| 线圈7 |  | 00007 |  | 第七路继电器输出 |  |
| 线圈8 |  | 00008 |  | 第八路继电器输出 |  |
| 离散量输入 |  |  |  |  |  |
| 输入1 | 开关量 2号指令 |  | 10001 |  | 第一路输入 |
| 输入2 |  |  | 10002 |  | 第二路输入 |
| 输入3 |  |  | 10003 |  | 第三路输入 |
| 输入4 |  |  | 10004 |  | 第四路输入 |
| 输入5 |  |  | 10005 |  | 第五路输入 |
| 输入6 |  |  | 10006 |  | 第六路输入 |
| 输入7 |  |  | 10007 |  | 第七路输入 |
| 输入8 |  |  | 10008 |  | 第八路输入 |
| 模拟量输入 |  |  |  |  |  |
| 输入1 | 模拟量 4号指令 |  | 30001 |  | 第一路输入 |
| 输入2 |  |  | 30002 |  | 第二路输入 |
| 输入3 |  |  | 30003 |  | 第三路输入 |
| 输入4 |  |  | 30004 |  | 第四路输入 |
| 输入5 |  |  | 30005 |  | 第五路输入 |
| 输入6 |  |  | 30006 |  | 第六路输入 |
| 输入7 |  |  | 30007 |  | 第七路输入 |
| 输入8 |  |  | 30008 |  | 第八路输入 |
| 配置参数 |  |  |  |  |  |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 41001 |  | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |  |
| 备用 |  | 41002 |  | 备用，用户不可写入任何值。 |  |
| 偏移地址 |  | 41003 |  | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 |  |
| 工作模式 |  | 41004 |  | 用户可以使用，存储用户数据 |  |
| 延迟时间 |  | 41005 |  | 用户可以使用，存储用户数据 |  |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 38400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。？？？？？

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

参考资料：http://hi.baidu.com/anyili001/item/573454e6539f60afc10d75c9

## 3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了拨码开关地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS485总线可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔DAM系列配置软件”，的调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成

## 4、指令列表

| 查询第1路模拟量 | FE 04 00 00 00 01 25 C5 |
| --- | --- |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
| 查询第2路模拟量 | FE 04 00 01 00 01 74 05 |
| 查询第3路模拟量 | FE 04 00 02 00 01 84 05 |
| 查询第4路模拟量 | FE 04 00 03 00 01 D5 C5 |
| 查询第5路模拟量 | FE 04 00 04 00 01 64 04 |
| 查询第6路模拟量 | FE 04 00 05 00 01 35 C4 |
| 查询第7路模拟量 | FE 04 00 06 00 01 C5 C4 |
| 查询第8路模拟量 | FE 04 00 07 00 01 94 04 |
| 查询第9路模拟量 | FE 04 00 08 00 01 A4 07 |
| 查询第10路模拟量 | FE 04 00 09 00 01 F5 C7 |
| 查询第11路模拟量 | FE 04 00 0A 00 01 05 C7 |
| 查询第12路模拟量 | FE 04 00 0B 00 01 54 07 |

## 5、指令详解

查询模拟量

发送码：FE 04 00 00 00 01 25 C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

返回码：FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数 |
| 00 00 | 查询的AD字 | 0x0227，即十进制551，为查询的模拟量的值 |
| AD 24 | CRC16 |  |

# 十一、常见问题与解决方法

1、继电器板卡供电后使用232接口无法建立通信，无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制，

485接口注意A+、B-线以及屏蔽线，屏蔽线不是必须，但在通信误码率大的情况下必须接上，即便距离很近也可能出现此类情况。

2、总线，挂载了大于1个的设备，我以广播地址254发送继电器1吸和，但并不是所有模块的继电器1吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，

大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

3、西门子PLC与设备不能正常通讯

西门子485总线AB定义与设备相反。