一 、概述

智能信号隔离器/变送器 是将来自现场等地方的信号，如：温度、电流、电压、电阻等的信号进行采集、放大、线性化等处理后输出隔离的标准工业传输信号。电源/输入/输出之间相互完全电气隔离。用户可以通过上位机软件自主选择输入信号类型及范围，输出信号类型等需要的功能。

二、主要技术指标

●输入信号：输入(详情见选型参考表)

●输入设定：软件设置

●输入阻抗：	电流<50欧姆

电压>1MΩ

毫伏与热偶>10MΩ

●响应时间： 电流输入<20ms

电压输入<200ms

温度输入<0.8S

●配电电压：	20VDC～26VDC

●输出信号：	电流或电压(详情见选型参考表)

●负载电阻： 电流输出要求  负载<500欧

电压输出要求  负载>1MΩ

●温度补偿：±0.5℃

●总 精 度：±0.1％(具体见选型参考表)

●隔离方式：输入／输出／电源 相互隔离

●绝缘电阻：输入／输出／电源≥100MΩ

●绝缘强度：输入／输出(电源)≥1.5KV／1min

●电    源：21VDC～28VDC

●工作条件：	环境温度-10～+55℃  相对湿度≤95％

●外形尺寸：	单通道：100(W)×115(L)×12.5(H)mm

双通道：100(W)×115(L)×17.5(H)mm

三、系统框图

四、输出类型及采集精度

| 输入分度类型 |  | 量程范围 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 输入 | 4-20mA | 4-20mA | ±0.1% |
|  | 0-20mA | 0-20mA | ±0.1% |
|  | -10-10mA | -10-10mA | ±0.1% |
|  | 0-10mA | 0-10mA | ±0.1% |
| 电压 输入 | 0-5V | 0-5V | ±0.1% |
|  | 1-5V | 1-5V | ±0.1% |
|  | 0-10V | 0-10V | ±0.1% |
|  | 2-10V | 2-10V | ±0.1% |
| 配电 | 配电24V | 4-20mA | ±0.1% |
| 电阻 | 电阻 | 0-4000欧 | ±0.2%±0.5欧 |
| mv | 毫伏 | -50-500mv | ±0.1%±20uV |
| 热电偶 | K | -270-1370 | ±0.1%±0.4℃ |
|  | B | 400-1820 | ±0.2%±1℃ |
|  | T | -270-400 | ±0.2%±0.4℃ |
|  | S | -50-1665 | ±0.2%±0.4℃ |
|  | E | -270-1000 | ±0.1%±0.4℃ |
|  | R | -50-1750 | ±0.2%±0.4℃ |
|  | N | -270-1300 | ±0.2%±0.4℃ |
|  | J | -210-1200 | ±0.2%±0.4℃ |
|  | WNE325 | 0-2315 | ±0.2%±0.4℃ |
|  | WNE526 | 0-2315 | ±0.2%±0.4℃ |

| 热电阻 | PT100 | -200-850 | ±0.1%±0.4℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PT10 | -200-850 | ±0.2%±0.4℃ |
|  | PT1000 | -200-850 | ±0.2%±0.4℃ |
|  | CU50 | -50-150 | ±0.2%±0.4℃ |
|  | CU100 | -50-150 | ±0.2%±0.4℃ |

五、输出类型及精度

| 输出类型 |  | 量程 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流 输出 | 4-20mA | 4-20mA | ±0.1% |
|  | 0-20mA | 0-20mA | ±0.1%+15uA |
|  | 20-4mA | 20-4mA | ±0.1% |
|  | 20-0mA | 20-0mA | ±0.1%+15uA |
| 电压 输出 | 0-10V | 0-10V | ±0.2%+20mv |
|  | 0-5V | 0-5V | ±0.2%+20mv |
|  | 1-5V | 1-5V | ±0.2% |
|  | 2-10V | 2-10V | ±0.2% |

备注：输出精度后面的附加的误差为零点的误差

六、壳体要求

采用KFME1250壳体

七、交付要求：

提供：1.原理图。

2.PCB图纸。

3.元件表

4.配置软件

5.源代码。

交付与付款流程可协商.