控制部分外包业务明细

- 因现场控制部分尚未完全定型，为加快项目研发及批量化进度，计划多项工作并行开展。具体步骤：

- 第一步：现场控制部分先开发手动模式功能、数据显示，经设备调试确定逻辑后，再开发自动控制部分；同时进行嵌入式电路开发、手机app开发，服务器与现场plc数据读取。

- 第二步：确定自动控制逻辑，完成现场plc、触摸屏开发，服务器映射触摸屏内容，对功能进行增减。

- 养护厂房结构控制

- 一个养护厂房划分为4个区域，执行机构如下：

| - 名称 | - 器件描述 | - 电源 | - 数量 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 行走电机 | - 直流伺服，减速比x | - DC24V | - 2 | - 控制电机正反转，实现养护厂房前进、后退（运动时，两台电机需转数同步，实现养护厂房两侧平行前进，如调试过程中两导轨不同步再作改进方案。） |
| - 收缩电机 | - 直流有刷电机，减速比 | - DC24V | - 4 | - 根据限位开关控制正反转，到达限位后停止。 |
| - 限位开关 |  |  | - 8 | - 控制直流电机正反转到位，每个收缩2个 |

- 触摸屏设置与显示：

| - 名称 | - 参数 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| - 控制行走电机 | - 每台电机单独控制 | - 手动控制正、反、停止。 |
|  | - 手动联动 | - 一键2台电机同时正、反、停止。 |
| - 收缩电机控制 | - 每台电机单独控制 | - 手动控制正、反、停止。 |
|  | - 手动联动 | - 一键4台电机同时正、反、停止。 |
| - 显示内容 | - 各电机工作状态 |  |

- 混凝土冷凝系统

| - 名称 | - 器件描述 | - 电源 | - 数量 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 水泵 | - 485通信控制 | - AC220v | - 1 | - 根据控制逻辑控制启停 |
| - 比例阀 | - 485通信控制 | - DC24V | - 4 | - 根据控制逻辑控制开头大小，最终通过流量调节出口温度。 |
| - 有线温度传感器 | - 485读取 | - DC24V | - 6 | - 水箱1个；总管道1个；4个分支管道各一个。 |
| - 交流接触器 | - DC24V线圈，交流220v触点 |  | - 1 | - 控制加热棒启停。 |
| - 交流接触器 | - DC24V线圈，交流220v触点 |  | - 4 | - 控制4台风机220v冷却风机启停。 |
| - 电磁阀 | - 一位一通 | - DC24V | - 1 | - 控制启停，最终控制水箱补水 |
| - 水位开关 |  |  | - 2 | - 高低水位各一个。 |
| - 多点温度 | - 网络读取 |  |  | - 通过网络读取多个点的温度数据。调试阶段自模拟。 |

- 触摸屏冷凝系统设置与显示：

| - 名称 | - 参数 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| - 比例阀控制 | - 手动模式 | - 手动调节比例阀开口大小。 |
|  | - 自动模式 | - 根据逻辑自动调节 |
| - 执行机构开关量控制 | - 手动模式 | - 1个加热器、4台冷却器、1个补水电磁阀手动控制启停。 |
|  | - 自动模式 | - 1个加热器、4台冷却器、1个补水电磁阀，根据传感器数据控制启停。 |
| - 温度显示 |  | - 1.实施显示各温度数据；2.显示温度历史曲线。 |

- 养护厂房内温湿度控制

| - 名称 | - 器件描述 | - 电源 | - 数量 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 水泵 | - 485通信控制 | - AC220v | - 1 | - 洒水电磁阀一路开启，泵停止；不需要洒水时，停泵停电磁阀。 |
| - 电磁阀 | - 一位一通 | - DC24V | - 4 | - 控制洒水启停 |
| - 交流接触器 | - DC24V线圈，交流220v触点 |  | - 2 | - 控制2台风机220v排风扇启停。 |
| - 温湿度信息 | - 网络读取 |  | - 多个 | - 通过网络读取多个位置的温湿度数据。调试阶段自模拟。 |

- 触摸屏养护厂房内设置与显示：

| - 名称 | - 参数 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| - 排气扇参数 | - 手动模式 | - 开启、关闭 |
|  | - 自动模式 | - 到达上限（可调）开启，低于下限（可调）关闭。 |
| - 喷淋参数 | - 定时模式 | - 间隔时间，喷洒时间。 |
| - 手动 | - 手动模式 | - 手动开启关闭喷淋阀 |
|  | - 自动模式 | - 根据湿度传感器。多个点有两个干燥开启，喷洒x（可调）分钟后停止。 |
| - 显示设备工作状态 |  | - 排气扇开启与否，喷洒设备工作与否。 |
| - 温湿度数据 |  | - 1.实施显示各温度数据；2.显示温度历史曲线。 |

- 人机界面

- 1.1个10寸触摸屏；运行界面、参数设置界面。

- 2.4G或者wifi模块联网，访问服务器。

- 网络传感器

- 联网设备

- 采购现成的路由器、4G联网模块，组成可覆盖空旷处200米以上的无线网络（以下简称无线网络）。以下网络传感器通过面板的蓝牙按钮与手机app设置后，自动连改路由器无线网络。

- 无线温度传感器

- 1.配置两个按钮：一是开机按钮；二是蓝牙连接手机开关。

- 2.按动开关，蓝牙与手机配对，通过手机app设置无线网络i账号与密码，设置自定义区域，层数，编号；

- 3.wifi模块，连接无线网络；

- 4.锂电池+tupe-c充电接口+低电量指示灯+手动电源开关。

- 5.温度传感器使用接线式18b20，长度2米，温度测量精度±0.5℃。外壳采用下图，网络连接：https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.6c5c2e8dpEAPda&id=537875610541&_u=dpo2662ed0

- 6.程序方面。低功耗设计；数据采集周期可调；通过手机app（安卓）或网页端设置传感器编号。测温点温度测量周期在 2 秒-10 分钟可调。

- 无线温湿度传感器

- 与无线温度传感器功能完全相同，不同之处不采用接线时18B20传感器，使用温湿度一体式的传感器。

- 服务器软件

- 1.管理现场所有联网设备；

- 2.现场触摸屏内容映射到服务器端。先完成现场触摸屏调试，根据需求增减服务器内容。

- 3.安卓手机APP开发，功能见上文描述。