    - 温湿度变送器

      - 工作电压：DC12V±10%。

      - 测温范围：-20℃～80℃。

      - 测湿范围：0～100%RH。

      - 输出范围：电压型0V～5V，电流型4mA～20mA，RS485智能接口。

      - 测温误差：不大于0.5℃。

      - 测湿误差：不大于5%RH（环境温度为25℃、湿度范围为30%RH～80%RH）；不大于10%RH（环境温度为25℃、湿度范围＜30%RH或＞80%RH）。

      - 响应时间：＜15s（1m/s风速）。

      - 接线方式：四线制。

      - 安装方式：壁挂式，葫芦孔挂装或螺丝固定墙面。

      - 告警方式：产生告警时，触发值显示超限的温湿度数值。

    - 温湿度采集器（数显）

      - 工作电压：DC12V±10%。

      - 测温范围：-20℃～70℃。

      - 测湿范围：0～100%RH。

      - 输出范围： RS485智能接口。

      - 测温误差：不大于0.5℃。

      - 测湿误差：不大于5%RH（环境温度为25℃、湿度范围为30%RH～80%RH）；不大于10%RH（环境温度为25℃、湿度范围＜30%RH或＞80%RH）。

      - 响应时间：＜15s（1m/s风速）。

      - 数据显示：液晶显示屏显示测量数据。

      - 接线方式：四线制。

安装方式：壁挂式，葫芦孔挂装或螺丝固定墙面。