新风换气机无极调速控制器要求说明

无极调速控制器，采用微电脑控制技术，通过检测环境空气品质，以及pm2.5参数来控制风机转速，达到智能控制室内空气品质的目的。

采用大屏幕液晶显示，液晶显示状态有：运行模式（新风、室内空气循环）显示，室外温湿度，室内温湿度显示、设置风速与动态风速显示。按键有5个：电源开关键、减键、加减、模式键、自动。

一、显示状态

1、室内温湿度显示

2、室外温湿度显示

3、运行模式显示

4、风机风速显示

5、室内空气品质显示（二氧化碳voc）

6、室内空气pm2.5浓度显示

二、基本功能特点

1、运行模式选择设置

2、自动控制风机转速

3、参数及状态掉电记忆

5、蓝色背光灯（无操作20s后熄灭）

6、过滤器定时提醒更换功能

7、遥控功能（后备）

8、wifi功能（后背）

9、定时关机

三、技术指标：

1、设置转速范围：600-1450rpm（控制转速进度：±5%）

2、显示温度范围：-30-55℃

3、温湿度传感器：DHT11；

（https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.10.EOd9Tq&id=19167367320&ns=1&abbucket=14#detail）

4、十等级 空气质量传感器VOC模块

（https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.55.qNwWi5&id=521010959803&ns=1&abbucket=14#detail）

5、pm2.5传感器模块

（https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.9HpQ0M&id=25984944746&ns=1&abbucket=14#detail）

5、电源电压：240VAC 50/60Hz

6、工作环境：温度（0-55℃），湿度（5-95%RH 不结露）

7、自耗功率：< 2W

8、电机为单相单速电机，电机功率：≤250W

四、按键说明：

从左到右依次为：开关键、模式键（M）、自动（A键）、加减、减键、

五、操作说明

1、开关机：按“开机键”一次开机，再按一次关机

2、转速设置：开机状态，正常工作模式下，按“加键”升高转速，按“减键”	减低转速，每按键一次转速变化100rpm。长按“加键”或“减键”会有连续加减效果。风速可切换为自动风和1-5档，1档显示L，5档显示H。

3、工作模式切换：在开机正常工作模式时，按模式键切换工作模式，工作模式可在“新风”、“室内循环”中切换

4、自动键：按下自动键，机器运行进入自动模式，再次按下为手动模式

5、将来长按某个键，可以连接wifi（这个要考虑怎么输入wifi的接入密码。

6、长按另外某键，可以设置定时关机（可以设置1-240分钟连续可调）

六、新风控制器业务逻辑

风机受控制选择：

1、面板手动控制时，风机按设置风速运行，当有定时设置时，达到定时时间的时候转为低速延时30s后停止转动；

2、自动运行模式，根据室内voc和pm2.5浓度来控制风机转速（比如说现在voc测出来的值为a，pm2.5的值为b，风机以最高速运行，进过设备运行一段时间voc的值为0.9a，pm2.5的值为0.9b的时候风机转速下降一档，一次类推）

3、关机键按下风机低速延时30s后停止运动。

七、控制器以及面板

控制器加上液晶面板价格控制在200元以下.

八：参考面板